**坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第 2季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点**  **地址** | **供水**  **单位** | **采样**  **单位** | **检测**  **单位** | **检测**  **时间** | **监测指标** | **检测结果**  **评价** | **不达标指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 坡头区麻贯路南油四区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 坡头区麻贯路南油五区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 坡头区南调街道南油五区花园宝宝幼儿园 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 坡头区南调路南油迎宾馆 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 坡头区南油二区南油海宝幼儿园 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 坡头区南调路海东小学 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 坡头区南油一区小天使幼儿园 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 坡头区柏西南路第三十二中学 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 坡头区南油三区海东中学 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，总大肠菌群、大肠埃希氏菌结果不达标。 | 总大肠菌群2 MPN/100ml(标准值为不得检出）、大肠埃希氏菌 2 MPN/100ml(标准值为不得检出）。 | 建议煮开后方可饮用。 |
| 10 | 坡头区南调街道麻东小学 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 坡头区南调街道坡头区福华幼儿园 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 坡头区南调街道万象.凯旋湾 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 坡头区南调街道岭儿坡村 | 湛江市坡头自来水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，菌落总数结果不达标。 | 菌落总数640 CFU/ml(标准值为≤ 100CFU/ml） | 建议煮开后方可饮用。 |
| 14 | 湛江市坡头区乾塘镇埇尾垌小学 | 坡头区乾塘镇埇尾垌供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 6月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，PH结果不达标。 | PH5.2(标准值为6.5-9.5） | PH不合格对健康无明显影响。 |
| 15 | 湛江市坡头区乾塘镇乾塘中学 | 坡头区乾塘镇昌兴自来水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，氯化物、溶解性总固体结果均不达标。 | 氯化物514 mg/L（标准值为≤250 mg/L）、溶解性总固体1257 mg/L（标准值为≤1000 mg/L）. | 氯化物、溶解性总固体超标对健康无明显影响。 |
| 16 | 湛江市坡头区龙头镇坡岭村 | 坡头区龙头镇坡岭村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 湛江市坡头区龙头镇龙头中心小学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 湛江市坡头区龙头镇龙头中学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标 。 |  |  |
| 19 | 湛江市坡头区官渡镇官渡中学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标 。 |  |  |
| 20 | 湛江市坡头区官渡镇黄泥埇村 | 坡头区官渡镇黄泥埇村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标 。 |  |  |
| 21 | 湛江市坡头区官渡镇中心小学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，菌落总数结果不达标。 | 菌落总数600 CFU/ml(标准值为≤ 100CFU/ml） | 建议煮开后方可饮用。 |
| 22 | 湛江市坡头区官渡镇丰坡村 | 坡头区官渡镇丰坡村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，总大肠菌群、大肠埃希氏菌结果均不达标。 | 总大肠菌群2 MPN/100ml(标准值为不得检出）、大肠埃希氏菌 2 MPN/100ml(标准值为不得检出）。 | 建议煮开后方可饮用。 |
| 23 | 湛江市坡头区麻斜街道西山村 | 湛江市坡头自来水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 湛江市坡头区南三镇白沙圩 | 坡头区南三镇白沙圩供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 湛江市坡头区南三镇镇政府 | 坡头区南三镇白沙圩供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年6月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。  2.氨氮指标。 | 经检测， 总大肠菌群结果不达标。 | 总大肠菌群8 MPN/100ml(标准值为不得检出） | 建议煮开后方可饮用。 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。