湛环罚字〔2022〕12号

行政处罚决定书

湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心：

统一社会信用代码：12440803574466328Q

法定代表人：吴伟华

住所：湛江市霞山区民治路45号

一、环境违法事实和证据

2022年6月16日，我局执法人员到位于湛江市霞山区民治路45号的湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心进行“双随机”现场检查。经查，你中心编制设置有60张床位，只使用34张床位。检查时，你中心正在运营，产生的废水经你中心污水治理设施处理后排入市政管网，最终排入霞山水质净化厂进行处理。广东省湛江生态环境监测中心站委托中科检测技术服务（湛江）有限公司对你中心废水排放口外排的医疗废水进行采样监测。中科检测技术服务（湛江）有限公司出具的《环境检测报告》（报告编号：HJ220624-04）显示，你中心外排的废水中粪大肠菌群数为3.3×106MPN/L、悬浮物浓度为80mg/L，分别超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值（粪大肠菌群数排放限值为5000MPN/L，悬浮物排放限值为60mg/L）的659倍、0.33倍。以上事实，有2022年6月16日的《湛江市生态环境局霞山分局现场检查（勘察）笔录》《湛江市生态环境局霞山分局调查询问笔录》《环境检测报告》（报告编号：HJ220624-04）及现场照片等材料为证。

你中心的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，依法应予行政处罚。

我局于2022年7月22日向你中心送达了《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2022〕7号），告知你中心违法事实、处罚依据和我局拟作出的处罚决定，并明确告知你中心有权进行申请听证、陈述申辩。根据你中心的听证申请，我局于8月23日依法公开举行听证会。你中心申辩：1、积极整改。已经对出现的问题进行了整改，委托第三方对排放的废水进行的检测，结果显示达标。2、申请公开道歉承诺。申请在9月15日前在公开的报纸媒体上，对本次超标排放行为作出公开道歉，以及公开承诺日后遵守环保法律法规，以表决心。3、违法行为轻微，没有造成危害后果。超标排放的废水量很少（约10.118吨），排入市政管网，未造成危害后果。综上所述，申请免予行政处罚。

经复查，你中心外排的废水中粪大肠菌群数为3.3×106MPN/L，超过排放限值（粪大肠菌群数排放限值为5000MPN/L）659倍，不应认定违法行为轻微。2022年8月11日，我局执法人员对你中心整改情况进行复查。中科检测技术服务（湛江）有限公司对你中心排放的废水进行检测。该公司出具的《环境检测报告》（报告编号：HJ220818-01）显示，你中心2022年8月11日外排的废水中粪大肠菌群数为4.9×106MPN/L，超过水污染物排放限值（粪大肠菌群数排放限值为5000MPN/L）的979倍，证明你中心整改效果不佳。根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条“……有以下行为之一的不适用公开道歉承诺从轻制度：……（七）经生态环境主管部门责令改正，复查发现违法行为仍持续的；……”的规定，你中心不符合适用道歉承诺从轻制度的条件。经研究，我局对你中心免于行政处罚的申辩意见不予采纳。以上事实，有我局《责令改正环境违法行为决定书》[湛（霞）环限改字〔2022〕1号]、《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2022〕7号）、送达回执及你中心的听证申请、听证笔录等证明材料为证。

- 二、行政处罚的依据和种类

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”和《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§2.7.1的裁量标准“裁量起点的权重为7%、超标因子数目2个的裁量权重为2%、超标 20 倍以上或超量 80%以上的裁量权重为23%，罚款金额=裁量百分值总和×100万元=32%×100万元=32万元”的规定，我局决定对你中心超标排放水污染物的环境违法行为处人民币叁拾贰万元整（¥320,000.00）的罚款。

三、处罚决定的履行方式和期限

根据《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，限你中心于接到本处罚决定之日起15日内，到指定银行缴纳罚款；逾期不缴纳罚款，我局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你中心如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起60日内向湛江市人民政府申请复议，也可在6个月内直接向湛江经济技术开发区人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：湛江市人民大道中32号

联系电话：0759-3385518

湛江市生态环境局

2022年11月2日

公开方式：主动公开