**坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 2季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点**  **地址** | **供水**  **单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果**  **评价** | **不达标指标**  **的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 坡头区南油四区保安亭 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 坡头区南油五区花园宝宝幼儿园 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 坡头区南调路南油迎宾馆 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 坡头区南油二区南油海宝幼儿园 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 坡头区南调路海东小学 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 坡头区南油一区小天使幼儿园 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，大肠埃希氏菌、总大肠菌群结果均不达标。 | 总大肠菌群2MPN/100mL(标准值为不应检出MPN/100ML) 、大肠埃希氏菌2MPN/100mL(标准值为不应检出MPN/100ML) | 建议煮开后方可饮用。 |
| 7 | 坡头区海湾南路三十二中 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 坡头区南调中学 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，菌落总数结果不达标。 | 菌落总数340CFU/ml(标准值为≤ 100CFU/ml）. | 建议煮开后方可饮用。 |
| 9 | 坡头区南调中心小学 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 坡头区南油美食城 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 南油三区市场 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 坡头区南油五区海帆楼 | 湛江粤海自来水有限公司坡头水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 湛江市坡头区林口小学 | 湛江市坡头区福泽自来水厂有限公司 | 湛江市疾控中 | 湛江市疾控中 | 2023年4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 湛江市坡头区乾塘镇下那洪村 | 湛江市坡头区乾塘镇下那洪村 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，菌落总数结果不达标。 | 菌落总数3300CFU/ml(标准值为 100CFU/ml）. | 建议煮开后方可饮用。 |
| 15 | 湛江市坡头区龙头镇下塘头村 | 坡头区龙头镇上下塘头供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 湛江市坡头区龙头镇冠中小学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 湛江市坡头区官渡镇中心小学 | 湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 湛江市坡头区南三镇白沙圩 | 坡头区南三镇白沙圩供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 湛江市坡头区南三镇蟛蜞坉村 | 坡头区南三镇蟛蜞坉村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 湛江市坡头区南三镇高寮村 | 坡头区南三镇高寮村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 湛江市坡头区坡头镇爱周中学 | 湛江市坡头自来水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。