## 参数表
污染源自动监控系统参数备案表
企业名称 | 广东xxxxx有限公司（打印时用“打印预览”，在“页面设置”选择“调整为” “将所有列打印在一页”） | [10 empty] | 社会信用代码 |  | 914408XXXXXXL |  |  | 排污许可证 |  | 91440823XXXXXXXXXV |  |  |  | 填报日期 |  | 2022-11-01
环保负责人 | 王环保 | [10 empty] | 负责人手机 |  | 15200000000 |  |  | 运维公司 |  | xxx科技有限公司 |  |  |  | 运维员手机 |  | 18800000000
中心经度 | 110.5859 | [10 empty] | 中心纬度 |  | 21.2232 |  |  | 单位地址 |  | 湛江市xx县xxxx号
流域 | 城月河 | [10 empty] | 投产日期 |  | 2022-09-15 |  |  | 国民经济行业分类 |  |  |  | 危险废物治理、铜冶炼，非金属废料和碎屑加工处理；
排放口名称及排放去何处 | 标志牌编号 | 排污许可证排放口编号 | 是否存在主备CEMS切换 | 是否VOCS口 | 是否生活垃圾焚烧或危废焚烧 | 采样位置排气筒截面积(㎡) | 当地大气压力(Pa): | 产污工艺 | 经度 | 纬度 | 高度(米) | 内径(米) | 设备名称 | 监测原理 | 设备品牌 | 设备型号 | 设备编号 | 监测因子 | 是否超低排 | 排放限值毫克/立方米 | 日均浓度标准 | 排放标准名称 | 需要折算 | 基准含氧量% | 量程设置(单位)
1号30吨医废口，排向城月河 | DA003 | DA003 | 否 | 是，VOCs去除率95% | 危废焚烧 | 3 | 101000 | 污泥富氧侧吹炉废气 | 110.5859 | 21.2232 | 50 | 1.6 | SO2在线分析仪 | 非分散红外吸收 | ABB | MBGAS-3000 | 1776242-001 | SO2 | 否 | 100 | 80 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0～200mg/m³
[8 empty] | 投产日期 设备名称: NOX在线分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: ABB; 2022-09-15 设备型号: MBGAS-3000; 国民经济行业分类 设备编号: 1776242-001; 国民经济行业分类 监测因子: NOX; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 300 | 260 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0-600mg/m³
[8 empty] | 投产日期 设备名称: CO在线分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: ABB; 2022-09-15 设备型号: MBGAS-3000; 国民经济行业分类 设备编号: 1776242-001; 国民经济行业分类 监测因子: CO; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 100 | 80 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0～200mg/m³
[8 empty] | 投产日期 设备名称: HCL在线分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: ABB; 2022-09-15 设备型号: MBGAS-3000; 国民经济行业分类 设备编号: 1776242-001; 国民经济行业分类 监测因子: HCL; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 100 | 80 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0～200mg/m³
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 颗粒物分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: 南京波瑞; 2022-09-15 设备型号: MD6000-B; 国民经济行业分类 设备编号: EX211001-314; 国民经济行业分类 监测因子: 颗粒物; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 30 | 25 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0-60mg/m³
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 流速测试仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: 南京柯普士; 2022-09-15 设备型号: VPT1000; 国民经济行业分类 设备编号: 3020211130006; 国民经济行业分类 监测因子: 温度/压力/流速; 国民经济行业分类 是否超低排: / | / |  | / | / | / | 0-300℃ -10Kpa-10Kpa 0-40m/s
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 氧化锆氧分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: 南京柯普士; 2022-09-15 设备型号: QL-O2-1; 国民经济行业分类 监测因子: 含氧量; 国民经济行业分类 是否超低排: / | / |  | / | / | / | 0～25%
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 数采仪; 2022-09-15 监测原理: /; 2022-09-15 设备品牌: 广州博控; 2022-09-15 设备型号: K37A; 国民经济行业分类 设备编号: 756877Xb5q7001; 国民经济行业分类 是否超低排: / | / | / | / | / | / | /
1号30吨医废口，排向集束烟囱高空 | DA006 | DA003 | 否 | 否 | 危废焚烧 | 3 | 101000 | 回转窑+等离子体耦合线 | 110度10分29.04秒 | 21度9分54.55秒 | 50 | 1.6 | SO2在线分析仪 | 非分散红外吸收 | ABB | MBGAS-3000 | 1776314-001 | SO2 | 否 | 100 | 25 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0～200mg/m3
[8 empty] | 投产日期 设备名称: NOX在线分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: ABB; 2022-09-15 设备型号: MBGAS-3000; 国民经济行业分类 设备编号: 1776314-001; 国民经济行业分类 监测因子: NOX; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 300 | 25 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0-600mg/m3
[8 empty] | 投产日期 设备名称: CO在线分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: ABB; 2022-09-15 设备型号: MBGAS-3000; 国民经济行业分类 设备编号: 1776314-001; 国民经济行业分类 监测因子: CO; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 100 | 25 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0～200mg/m3
[8 empty] | 投产日期 设备名称: HCL在线分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: ABB; 2022-09-15 设备型号: MBGAS-3000; 国民经济行业分类 设备编号: 1776314-001; 国民经济行业分类 监测因子: HCL; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 100 | 25 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0～200mg/m3
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 颗粒物分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: 南京波瑞; 2022-09-15 设备型号: MD6000-B; 国民经济行业分类 设备编号: BR210801-303; 国民经济行业分类 监测因子: 颗粒物; 国民经济行业分类 是否超低排: 否 | 30 | 25 | 危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020 | 是 | 11 | 0-60mg/m3
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 流速测试仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: 南京柯普士; 2022-09-15 设备型号: VPT1000; 国民经济行业分类 设备编号: 3020211130007; 国民经济行业分类 监测因子: 温度/压力/流速; 国民经济行业分类 是否超低排: / | / | / | / | / | / | 0-300℃ -10Kpa-10Kpa 0-40m/s
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 氧化锆氧分析仪; 2022-09-15 监测原理: 非分散红外吸收; 2022-09-15 设备品牌: 南京柯普士; 2022-09-15 设备型号: QL-O2-1; 国民经济行业分类 监测因子: 含氧量; 国民经济行业分类 是否超低排: / | / | / | / | / | / | 0～25%
[8 empty] | 投产日期 设备名称: 数采仪; 2022-09-15 监测原理: /; 2022-09-15 设备品牌: 广州博控; 2022-09-15 设备型号: K37A; 国民经济行业分类 设备编号: 756877Xb5q7002; 国民经济行业分类 是否超低排: / | / | / | / | / | / | /
辖区生态环境部门核实： | [5 empty] | 年 月 日

## 排放标准截图
此页放置排污许可证、环评报告、批复等对排放标准限值的规定的截图，明确包含标准名称，标准值等。排污许可证平台有截图的，优先截排污许可证平台的限值，没有的再去标准文件里截图
标准名称： | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物排放限值DB44/ 27—2001
限值截图：

## 填写注意
注： 1、所有项必填，应当填写监测相关因子的所有设备及数采仪信息。 2、废水监控点须监控：化学需氧量，氨氮（如为总氮总磷企业还须监控总磷，总氮），并上传废水流量和PH、水温 3、废气监控点须监控：烟尘，二氧化硫，氮氧化物（及三者的折算值），并上传烟气含氧量、流速、流量、温度、湿度 4、上传频率：30秒数据，十分钟数据，小时数据，日数据 仔细填写每一项，打印送往分局执法部门核实，签字或盖章后连同扫描版一起发送。 排污口信息自行添加相应的行，填写完后不相关信息行删除掉！！！
1.企业名称：填写社会信用代码证/营业执照上企业名称； 2.企业地址：填写可百度导航到的地址； 3.企业社会信用代码：填写社会信用代码证/营业执照上的统一社会信用代码； 4.排污许可证号填写正确 5.经纬度：填写排放口所处位置经纬度（或填写排污许可证上企业中心位置经纬度），以“度”、“分”、“秒”为单位； 6. 数据上传方式：数采仪必须满足《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017、HJ/T212-2005）, 数据上传方式分为：GPRS、CDMA、WCDMA、ADSL、光纤等； 7.行业类别：填写企业相应的行业类别（如：农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业；电力、燃气及水的生产和供应业等等）尽量详细； 8.环保负责人：填写企业环保方面相应负责人姓名； 9.环保负责人联系手机：填写企业长期稳定环保负责人联系手机号码； 10.运维公司基本情况：填写自动监控设施运维单位名称、地址、联系人及联系人手机号码，属于企业自行运维的请注明并填相应联系人及手机； 11.监控点信息：排放口类型：填写“废水排放口”、“废水进水口”、“废气排放口”、“废气进气口”等，填写要求联网监控的污染物指标名称、仪器序列号、排放浓度标准值、仪器序列号填写现场仪器唯一识别序列号；排放浓度标准值应对照排污许可证排放浓度限值填写；
废水口 根据实际情况填写 主要监测因子

## 因子及频率
废水
数据类型 | 因子：水温 | 频率
实时数据 | 瞬时排放量（升/秒）；COD、氨氮、总磷、总氮（毫克/升）；PH | 30秒
十分钟数据 | 排放量（吨）；COD、氨氮、总磷、总氮（毫克/升）；PH | 10分钟
小时数据 | 排放量（吨）；COD、氨氮、总磷、总氮（毫克/升）；PH | 1小时
日数据 | 排放量（吨）；COD、氨氮、总磷、总氮（毫克/升）；PH | 24小时
废气
数据类型 | 因子 | 频率
实时数据 | 瞬时排放量（立方米/秒）；烟尘、二氧化硫、氮氧化物（毫克/立方米）；含氧量、流速、流量、温度、湿度 | 30秒
十分钟数据 | 排放量（立方米）；烟尘实测、烟尘折算、二氧化硫实测、二氧化硫折算、氮氧化物实测、氮氧化物折算（毫克/立方米）；含氧量、流速、流量、温度、湿度 | 10分钟
小时数据 | 排放量（立方米）；烟尘实测、烟尘折算、二氧化硫实测、二氧化硫折算、氮氧化物实测、氮氧化物折算（毫克/立方米）；含氧量、流速、流量、温度、湿度 | 1小时
日数据 | 排放量（立方米）；烟尘实测、烟尘折算、二氧化硫实测、二氧化硫折算、氮氧化物实测、氮氧化物折算（毫克/立方米）；含氧量、流速、流量、温度、湿度 | 24小时