湛环建〔2020〕45号

关于遂溪县杨柑镇农业光伏项目（50MW）

接入电网升压站建设项目环境影响报告表的

批复

遂溪县旭辉农业科技有限公司：

你单位报送的《遂溪县杨柑镇农业光伏项目（50MW）接入电网升压站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及湛江市生态环境局遂溪分局的初审意见，在认真落实报告表中提出的各项环境保护、生态恢复措施的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护和生态恢复措施。

- 该项目位于湛江市遂溪县杨柑镇，主要建设内容为：利用110千伏恒辉光伏电厂户外布置型升压站内预留空地新建一栋一层主控室，一台1×50兆伏安主变压器（2#），一栋35KV高压室，35kV SVG无功补偿装置，35kVPT间隔工程，不新增用地。项目总投资1200万元，其中环保投资6.3万元。

- 二、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）该项目设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。变电站周边居民点工频电场强度、工频磁感应强度限值分别执行4kV/m、100μT。

（二）应落实施工期、营运期隔声降噪措施，防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（三）变电站施工期产生的污水经处理后回用，运营期产生的生活污水须经处理后用于站内绿化，不外排。变电站应设置足够容量的事故应急池，严格落实环境风险防范和应急措施。

（四）生活垃圾交由环卫部门定期清运，废蓄电池、废变压器油等危险废物应交由有资质的单位处理处置，并建立管理台账、存档备查。

三、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、遂溪分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2020年10月19日

抄送：湛江市生态环境局遂溪分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，广东实地环保科技有限公司（由建设单位送达）。