廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第3季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市桃源路 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 廉江市西街84号 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 廉江市韩林园百味园牛巴 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 廉江市开发区委员会办公室 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 廉江市卓越华府 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 廉江市美景花园众诚饭店 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 廉江市格莱美酒店 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 廉江市石城医院 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 廉江市黎记大饭店 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 塘山岭部队办公楼 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 廉江市中山路14号 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 廉江市建设大道7号 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 廉江市荣仔鸡饭店 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 廉江市城南车站旁 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 廉江市飘香面包店 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 廉江鑫源一帆风顺商行 |  |  |  | 2020年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 清水池 | 新民镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 廉江市新民镇红军饭店 |  |  |  | 2020年7月16日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 廉江市林记美食 |  |  |  | 2020年7月16日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 清水池 | 良垌镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 廉江市良垌镇卫生院 |  |  |  | 2020年7月27日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 廉江市良垌镇坤仔饭店 |  |  |  | 2020年7月27日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 清水池 | 青平镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 廉江市青平镇乐万家批发中心 |  |  |  | 2020年7月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 廉江市青平镇青平一中旁 |  |  |  | 2020年7月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 廉江市青平镇水厂办公室 |  |  |  | 2020年7月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 27 | 清水池 | 石岭镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 28 | 廉江市石岭镇广胜路90号 |  |  |  | 2020年7月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 29 | 廉江市石岭镇中山路87号 |  |  |  | 2020年7月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 30 | 廉江市石岭镇水厂办公室 |  |  |  | 2020年7月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 31 | 清水池 | 石岭镇龙湾自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 32 | 廉江市石岭镇龙湾派出所 |  |  |  | 2020年7月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 33 | 廉江市石岭镇龙湾桥南饭店 |  |  |  | 2020年7月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 34 | 廉江市河唇镇卫生院 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 35 | 廉江市河唇镇火车站旁 |  |  |  | 2020年7月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 36 | 廉江市河唇镇雷州青年运河管理局渠首水电管理所办公室 |  |  |  | 2020年7月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 37 | 清水池 |  |  |  | 2020年7月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 38 | 清水池 | 廉江市顺景供水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 39 | 廉江市石角镇兰姐牛肉档 |  |  |  | 2020年7月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 40 | 廉江市石角镇新市场旁 |  |  |  | 2020年7月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 41 | 清水池 | 廉江市盟成自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年07月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 42 | 廉江市吉水镇新潮家私城 |  |  |  | 2020年07月16日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 43 | 廉江市吉水镇燕姐早餐档 |  |  |  | 2020年07月16日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 44 | 廉江市吉水镇阿武农资店 |  |  |  | 2020年07月16日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 45 | 清水池 | 廉江市和力自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年8月03日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 46 | 廉江市和寮镇政府 |  |  |  | 2020年8月03日 |  | 经检测，结果为肉眼可见物不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀 | 建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 47 | 廉江市和寮镇和寮圩 |  |  |  | 2020年8月03日 |  | 经检测，结果为肉眼可见物不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀 | 建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 48 | 廉江市安铺镇开发区107号 | 安铺镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 49 | 廉江市安铺镇何檬么托维修店 | 安铺镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 50 | 廉江市安铺镇城市管理监测中队对面 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 51 | 清水池 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 52 | 廉江市安铺镇朝阳五路二巷6号 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 53 | 廉江市安铺镇包子村三横巷1号 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 54 | 廉江市安铺镇春姨老档早餐 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 55 | 清水池 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 56 | 清水池 | 塘蓬镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年8月03日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为3.90NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 57 | 廉江市塘蓬镇塘蓬粤桂路388号 |  |  |  | 2020年8月03日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 58 | 廉江市塘蓬镇金都宾馆 |  |  |  | 2020年8月03日 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为4.82NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 59 | 廉江市塘蓬镇聚能灯饰 |  |  |  | 2020年8月03日 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为4.633NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 60 | 清水池 | 长山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年8月05日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 61 | 廉江市长山镇居委会 |  |  |  | 2020年8月05日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 62 | 廉江市长山镇大众饭店 |  |  |  | 2020年8月05日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 63 | 清水池 | 廉江市车板镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年8月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 64 | 廉江市车板镇水厂办公室 |  |  |  | 2020年8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 65 | 廉江市车板镇镇政府 |  |  |  | 2020年8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 66 | 廉江市车板镇好味早餐店 |  |  |  | 2020年8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 67 | 廉江市石颈镇武业饭店 | 廉江市石颈镇盛长自来水公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年8月05日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 68 | 廉江市石颈镇乡村道班 |  |  |  | 2020年8月05日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 69 | 廉江市石颈镇水厂办公室 |  |  |  | 2020年8月05日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 70 | 清水池 |  |  |  | 2020年8月05日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 71 | 清水池 | 横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为菌落总数不达标，其他所检指标均达标 | 菌落总数不达标的检测值为500MCFU/ml（标准限值为≤CFU/100ml） | 建议烧开后饮用和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 72 | 廉江市横山镇政府 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 73 | 廉江市横山镇虾记饭店 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 74 | 廉江市横山镇水厂办公室 |  |  |  | 2020年7月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 75 | 清水池 | 雅塘镇供水站 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 76 | 廉江市雅塘镇卫生院 | 雅塘镇供水站 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 77 | 廉江市雅塘镇张李石大饭店 |  |  |  | 2020年7月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 78 | 清水池 | 高桥镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年7月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 浑浊度为1.08NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 79 | 廉江市高桥镇旧圩 |  |  |  | 2020年7月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 80 | 廉江市高桥镇水厂办公室 |  |  |  | 2020年7月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 81 | 清水池 | 营仔镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年8月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 82 | 廉江市营仔镇营仔水厂办公室 |  |  |  | 2020年8月14日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 83 | 廉江市营仔镇鸿溢水产有限公司 |  |  |  | 2020年8月14日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 84 | 廉江市营仔镇镇政府 |  |  |  | 2020年8月14日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。