## Sheet1
2020年施工图设计文件审查质量抽查情况汇总表
序号 | 项目 | 存在问题
|  | 专业 |  | 一般性条文 | 强条
1 | 汇集居 | 勘察 |  | 1.补充搜集建筑规模（建筑面积）、荷载情况（一般指单柱荷载）、基坑挖深等资料。 | 否
2.补充钻孔放线引测点坐标及高程。
3.勘探点平面布置图缺地形图及地下室轮廓线，或标示不清。
4.主要土层1素填土层无取样。
5.宜有抽水试验，测试地层渗透性并提供渗透参数及估算基坑涌水量供基坑支护设计参考。
6.液化判别表中dw取值为勘察期水位埋深，与建筑抗震设计规划要求不符。
7.补充推荐桩型的桩规格建议、桩端入土深度的建议。
8.补充成桩可行性分析、补充桩基施工对周边环境影响分析。
|  | 结构 |  | 1.加气混凝土砌块墙体的洞口过梁支座长度不应小于300，图上标注240不足。 | 否
2.剪力墙支承楼面梁处，应设置壁柱或暗柱，且其配筋应符合规范要求。如：2层L36等支座未符合此要求。《高规》7.1.6。
3.支承在剪力墙的梁，应按框架梁构造，箍筋应有加密。如：2层L35等未符合此要求。
|  | 建筑 |  | 1.地下车库为机械车库，并未明确哪些是充电桩车位，但地下室底板平面图注2“地下室充电车位分别为两个防火单元，每个防火单元都不超过20个车位”，似乎暗示整个地下室全是充电车位，该做法将机械车位做成充电车位，与现行规范不符，现行规范和标准中充电桩车位不包含机械车位，详《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018第4.9.3条。 | 否
2.住宅标准层平面中，11轴的前室防火六只能朝一个方向开启，则另一个方向无法形成2个安全出口，详《建筑设计防火规范》第6.4.11.1条，《住宅设计规范》第6.2.5条。
3.合用前室标注宽度2.4米，则建筑完成后净空可能不满足2.4米。
|  | 电气 |  | 1.QD-03：说明14，集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后的持续工作时间不应小于（30+30）分钟。见GB51309-2018第3.2.4条第6条。 | 否
2.QD-06：弱电机房配电总箱RDAT内应设置Ⅱ级试验的电涌保护器。见GB50057-2010第6.4.5条。
3.QD-07：1）消防控制室配电箱XKS内应设置Ⅱ级试验的电涌保护器。见GB50057-2010第6.4.5条。2）消防负荷配电总箱B1APF1(2)输出的天面稳压泵回路应采用矿物绝缘类不燃性电缆（与普通回路合用电缆井），其他回路应采用耐火电缆。见GB50016-2018第10.1.10条第3点。
4.QD-09、10：配电房、消防控制室和发电机房应设置疏散照明和疏散指示标志。见GB51309-2018第3.8.1条。
|  | 给排水 |  | 1.应说明设计选用给水PP-R塑料管材的管系列。详见《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98-2014第4.2.3条规定。 | 否
2.应补充关于卫生器具排水水封的设计内容。
3.各楼层疏散楼梯间内设置的室内消火栓箱，火灾时不利于疏散，建议改为设在前室内。
4.“SS-11:排水系统图”的卫生图沉箱二次排水管安装示意图中，沉箱排水地漏排水口以下未设存水弯，与卫生间生活废水竖管连接不符合《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.3.10条第1款的规定。
5.“SS-13：自动喷水系统展开原理图”中，配水干管上的水流指示器可不设。详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.7条条文说明。
6.“SS-13：自动喷水系统展开原理图”中，配水干管上的水流指示器可不设。详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.3.1条规定和第6.3.1条条文说明。
7.“SS-16：给水排水总平面图”中，应标注室外消火栓系统技术规范》GB50971-2014”第7.2.6条第1款的规定。
8.“SS-16:给水排水总平面图”中，应说明化粪池的设计污泥清掏周期。
|  | 暖通 | 暖通 | 1.地下室发电机房储油间排风管应接至室外。 | 否
2.天面层电梯机房拜见机应考虑防雨。
|  |  | 防排烟 | 1.地下车库排风（烟）风管穿越9~10轴弱电房隔墙，应设置排烟防火阀。（详GB51251-2017TX 4.4.10条）
2.首层加压送风系统进风口与排烟口的距离过近，应调整。
3.前室加压送风口不宜设置在被门挡住的部位。
2 | 千和园1号商住楼、2号商住楼、 3号商住楼、4号商住楼、5号住宅楼、地下室 | 勘察 |  | 1.场地环境类型为Ⅱ类（对地下室墙体、底板应为Ⅰ类，详见GB50021-2001（2009年版）附录G.0.1注3A ）。 | 否
2.表4.3.2应增加苛性碱、铵盐含量及其腐蚀性评价。
3.缺地基稳定性评价，不满足报告中的“1.3.2勘察任务和要求（2）”和JGJ/T 72-2017第11.2.2条2款要求。
4.应补充基坑环境等级，详见《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T15-20-2016第3.2.1条。
5.场地抗浮设防水位取值不符合《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017第8.6.2条要求。
6.钻孔位置平面图缺用地红线、基坑边线的标示，不满足《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）第9.2.2条要求。
7.应补充完善粤建规范[2019]2号《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》第六条要求的相关内容（文中缺工程施工安全风险内容及相对应的地质条件、安全技术措施）。
|  | 结构 |  | 1.塔楼计算书：1#楼模型中，计算风荷载的基本周期应取结果周期回代；2#，5#楼电梯机房屋顶漏录入电梯吊钩荷载；1~5#楼楼梯计算书恒活荷载分项系数不满足GB 50068-2018要求。 | 否
2.桩基础：应复核水压力作用下底板对双桩承台的冲切验算，各栋塔楼的多桩承台均漏冲切、剪切验算计算书。
3.地下室：地下室侧壁，顶板端支座不宜按固接处理，恒活荷载分项系数不满足GB 50068-2018要求。漏地下室底板计算书。
4.图纸：补充本工程危险性较大的分部分项工程说明文件。
|  | 建筑 |  | 1.1#2#楼二层平面图，1、2号楼中间的商业楼同1、2号楼的防火间距不满足要求，更不应向1、2号楼方向开窗；2号楼1-7轴处的物业用房同居住部分应采用耐火极限不低于2.0h且否门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔，图中门窗的开设不满足要求。 | 否
2.JS-SM-1，建筑构造用料做法表，顶1-B、顶-3中，顶棚面层采用乳胶漆的做法，应注明是否机还是有机涂料，否则不能确定燃烧性能是否满足A级防火要求。
3.JS-SM-6 总平面图中，用地红线北面，红线是否有已建建筑物，如有应标明耐火等级、建筑高度、防火间距，如为空地也应标明。
4.地下室平面图，图中否图例表示充电桩车位，否法判断哪些配建充电桩车位，哪些是预留充电桩车位。
5.4号楼首层平面图，卫生站及文化的建筑面积大于300M2，大于商业网点的面积，消防车道的设置应根据公共建筑总高度执行（环形或两个长向设置），详《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第5.4.10.3条、第7.1.2条。
|  | 电气 |  | 1.地下室配电箱系统图五（DS-D-10），各充电桩的出线回路应配置30mA、动作时间不大于0.1S、A型或B型漏电保护器，见DBJ/T15-150-2018第4.4.3-2条规定。 | 否
2.地下室火灾自动报警系统图（DS-D-27），各消火栓泵、喷淋泵控制箱应配置7输入1输出模块用于监控，各消防风机控制箱应配置5输入1输出模块用于监控，见16D303-2/3相关内容；各气体灭火控制器应配置5输入模块用于状态监视，见GB50116-2013第49页的附录A相关内容；消防水池处的液位计宜配置3输入模块用于高、低及合适水位监视，塔楼的高位水箱处的液位计同样要求，见GB50974-2014第11.0.7-3条规定。
|  | 给排水 |  | 1.室外消火栓泵杨程及出水管上设置的泄压阀压力（可不设置泄压阀）低于高位水箱减压后至泵房静压，偏低。SS-6-14 | 否
2.室外消防与自动喷淋泵试验放水兼流量检测管偏小，参照19S910P26/52页复核调整。
3.泡沫罐容积不满足十分钟泡沫液容量;充电桩区预留与设置区域图纸及说明表达不明，充电桩区消火栓应独立分区。SS-6-02
4.说明第12.1.3款高区消火栓管道管材选用不符合GB50974第8.2.8条规定；说明第14.7条自喷管的试验压力不符合GB50974-2014第12.4.2条规定。SS-T01/02
5.高位消防水箱进水管与溢流边缘的空气间隙不符合GB50015-2003(2009版）第3.2.4C条规定。SS-05-11
6.消防主泵启泵压力偏高，不符合GB50974-2014第5.3.3条规定。SS-6-14
7.喷淋泵杨程应满足泡沫比例混合器最小工作压力要求（不宜小于0.60MPa），泡沫比例混合器己有压力损失，不宜再设减压孔板。
|  | 其他 |  | 1.根据规划用地条件批复【2019】882号第五点六条5款，本工程应落实海绵城市设计，未见相关图纸。 | 否
2.2号楼F轴屋顶风机房、电梯机房补充灭火器。SS-1、2-19
3.2号楼消防控制室补充灭火器。SS-1、2-10
4.消防专篇中室内消防流量、消防水池容积、消防水泵参数以及系统介绍等与本工程不符。
|  | 暖通 |  | 1.负二层平面图，部分排烟系统采用常闭排烟防火阀，如：P(Y)-B2-09-1、P(Y)-B2-08-1等，该排烟兼排风系统将不能正常排烟和排风，应改为常开排烟防火阀。 | 否
2.加压风管、排烟风管耐火极限为0.5h，缺为达到该耐火极限的具体措施。
3.4号楼首层平面图地下室楼梯间利用风井设固定窗，固定窗位于室内，火灾时不便于人工破拆。GB51251-2017第2.1.17条。
4.屋面电梯机房分体空调能效与设计说明第五条描述不符，且不满足JGJ75-2012第6.0.7条。
5.人防各单元口部进风排风平面图缺防爆波活门的型号，请补充并复核防爆波活门的通风量是否满足要求。
6.战时排风平面图通风管由扩散室侧墙穿入，通风管中心线应位于距后墙面的1/3扩散室净长处。
|  | 绿建 |  | 1.室外噪声分析报告书第3.5条永平南路大型车流量为0，夜间设计车速为20km/h与事实不符，请复核并重新计算噪声是否满足限值。 | 否
2.构件隔声性能分析报告中的隔声楼板构造与建施构造做法表不符。
3 | 湛江市第二技工学校新校区 | 勘察 |  | 1.砂层水位宜分层测量（地下水概况一节）。 | 否
2.可按《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）相关条文，确定建筑抗浮工程设计等级，提供抗浮稳定安全系数（基坑支护方案一节）。
3.可确定基坑的环境等级（基坑支护方案一节）。
|  | 结构 |  | 1.补充荷载取值过程，根据《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ T17-2008第4.0.8条要求，加气混凝土计算容重取干容重的1.4倍。 | 否
2.补充附属工程计算书。
|  | 电气 |  | 1.各单体的强电设计说明规范名称应准确，如《安全防范工程技术规范》应为《安全防范工程技术标准》。 | 否
2.各单体的弱电设计说明规范编号应准确，如：GB50200-2018应为GB/T 50200-2018。
|  | 给排水 |  | 1.2P06给排水系统图二： 热水系统分区应与冷水系统分区一致。（《建筑给水排水设计规范》5.2.13条）（3~7#同） | 否
2.8P11地上给排水系统图： 消火栓栓口动压力大于0.50Mpa时应设减压措施。（《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12条）
|  | 暖通 | 8# | 1.地下汽车库平时通风兼排烟风机全压658~687Pa，现风机效率要求≥55%，如按风机效率55%计算，则风机的单位风量耗功率将大于0.27W/m3/h，不满足《公共建筑节能设计标准 》 GB50189-2015第4.3.22条要求。 | 否
2.地下一层防火分区3为有充电设施汽车库，现各防火单元的排烟支管上设置代号“FDSH”防火阀，经查看图例，该防火阀未满足火灾时仅开启着火防火单元的要求，不满足广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》的要求。
|  |  | 17# | 经查看建筑门窗大样图，需设置排烟设施场所的外窗为上悬窗，未明确其开启角度，有待核实其有效开启排烟面积是否《建筑防烟排烟系统技术标准》的要求。
|  | 节能 |  | 宿舍部分节能专篇否色透明中空玻璃6+12A+6，玻璃遮蔽系数取值0.94偏大，应按《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录取值0.86。 | 否
|  | 绿建 |  | 居建备案表中节地与室外环境适用得分应为43.0分，请更正。节能与能源利用适用总分应为81分，请更正。7.2.4应明确不参评，与专篇技术措施吻合。 | 否
4 | 年产100万吨石灰粉粉磨站工程 | 勘察 |  | 1.核实判定⑨层土为中低压缩性土的正确性。 | 否
2.核实液化计算统计表中地下水位取值的合理性GB50021-2010第4.3.3-3。
|  | 结构 |  | 1.粉磨及输送 结02，承台底受力钢筋弯至基础顶。（广东桩基规范） | 否
2.综控楼，压缩空气站计算书的荷载分项系数应按GB50068-2018取值，重新复核。
|  | 建筑 |  | 办公楼缺无障碍入口、无障碍卫生间。 | 否
|  | 电气 |  | 1.消防广播距最远点不应大于25米。 | 否
2.厨房应设置探测器。
3.集中控制型应急照明配电箱、火灾自动报警控制器电源应采用消防电源。楼梯间疏散指示应设置在楼梯转角1米以内，楼梯间应采用带箭头出口指示，设置在走廊及楼梯中线上并指向楼梯。
|  | 给排水 |  | 1.复核当地暴雨强度，补充屋面溢流设计（说明及平面图）、补充室外雨水排放管道施工图。 | 否
2.循环水泵房循环水泵不能满足自灌启动，应设防空载启动保护设施，见GB50015-2019/3.9.5.6条。自来水补水至加药设备引入管处应增设真空破坏器或空气间隔的有效防倒流设施。
5 | 港城壹号广场8号9号住宅楼和10号、11号、12号商住楼、幼儿园及地下室 | 结构 |  | 1.幼儿园属于乙类建筑，根据GB50068-2018第3.2.1及其条文说明，其安全等级宜为一级，即对应结构重要性系数为1.1。 | 否
2.图GS-8-04中，采用捶击500径管桩的基础形式，有些部位桩距过密，如轴8-27和8-28之间的二承台间的桩距只有1m左右（2800-942-781=1077），施工质量难以保证，桩端土持力层应力叠加也非常严重。
3.图GS-8-13中，柱GBZ14纵筋数量为11根，为何不是对称配筋？是否有误，图GS-8-15柱GBZ13亦然。
4.有些梁纵向钢筋在墙支座处未满足钢筋在支座处的直线段锚固长度0.4L的要求（混凝土规范9.3.4.1），如图GS-8-20中的梁KL10(1)、L32（1）等。
5.板配筋图中轴8-18~8-21与8-F~8-P范围的板应考虑加强（加厚）些，此为连接较为薄弱的部位。
6.本建筑物基坑深度超三米、一层层高超五米，未在图GS-02结构说明12“施工安全”中进行“危大工程”提示。
7.有集中力作用的墙端柱箍筋间距有些为150mm，未按柱的要求对箍筋进行柱根部位加密（抗规5.4.5、表6.4.5-3注1），如图GS-07的YJZ2、5、22、29、39等。
8.有些梁纵向钢筋在墙支座处未满足钢筋在支座处的直线段锚固长度0.4L的要求（混凝土规范9.3.4.1），如图GS-19中的梁LL15(1)、L25（1）、KL28(2)等。
9.图GS-23中1大样的栏板用100厚悬臂板支承，复核其强度是否足够（除自重及悬臂板活载外尚应考虑规范要求的水平推力及风荷载作用）。
10.计算书录入结构信息中，“地下室层数”为2、“有侧约束的地下室层数”为3，不合理。
11.本建筑有一块斜的约45°（135°）的塔楼区域，计算风载时应增加这组方向（迎风面）的风载计算。
12.本建筑有一块斜的约45°（135°）的塔楼区域，计算风载时应增加这组方向（迎风面）的风载计算。
13.首层商铺基础未见。
14.有集中力作用的墙端柱箍筋间距基本为150mm，未按柱的要求对箍筋进行柱根部位加密（抗规5.4.5、表6.4.5-3注1），如图GS-07的YJZ32、34、38、39，图GS-10的YJZ38、39等。按柱的要求这些端柱在地下一层的纵筋尚应不少于上层的1.1倍（高规12.2.1.3）。
15.有些梁纵向钢筋在墙支座处未满足钢筋在支座处的直线段锚固长度0.4L的要求（混凝土规范9.3.4.1），如图GS-20中的梁L31(1)、L33（1）等。
|  | 建筑 |  | 1.所有安全出口（包括首层公建）上方未设置挑出宽度不小于1m的防护挑檐，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.7条和《住宅设计规范》GB50096-2011第6.5.2条规定。 | 否
2.住宅塔楼首层平面，核心筒地下室楼梯间开窗（固定窗）与门窗大样不符。
3.住宅塔楼核心筒，前室穿套只设一个防火门（没有双向开启的防火门），不能同时满足两侧疏散门应向疏散方向开启的要求。
4.8#楼住宅平面，8-D户型安全房布置未符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.32条规定，应朝外布置，便于呼救，易于发现。
5.地下负一层平面，9#楼核心筒疏散门未符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.11.9条规定，完全开启时不应影响走道的疏散宽度。
|  | 电气 |  | 1.幼DS-D-01图：说明七、8.插座安装高度、防护等级应与平面图说明一致。 | 否
2.DS-8-03、DS-9-03、DS-10-05、DS-11-07图：9AM1、10AAM1、10BAM1配电箱N1回路电箱编号不对。
3.DS-11-01,02图：竖向系统图部分配电箱编号未标注；楼层未标注。电气设备未能与平面图一一对应。
4.DS-11-06图：稳压泵配电系统图用潜污泵控制回路不对。
5.DS-11-07图：11-B1AP1、11-B1APE1配电箱电源导线未按JGJ242-2011第6.4.4条要求采用矿物绝缘电缆。
6.DS-11-13图：11-WDfgAL1、12-WDfgAL1、稳压泵配电箱平面图未布置。
7.RDS-9-01、RDS-10-01图：标准层、10幢顶层探测器数量与平面图不符。
8.RDS-11-01图：一总线回路连接设备的总数超过200点未符合GB50116-2013第3.1.5条。系统图家用火灾报警控制器与套内探测器未连接与平面图不符。漏温感探测器。
|  | 给排水 |  | 1.SS-10、11 图：地下车库N~J轴交1~16轴区域为一期设计范围，应补充设计消防自动喷淋管网。 | 否
2.11、12-SS-07图：12FL-8立管从避难区否墙柱部位穿过，影响避难区使用。
3.11、12-SS-07图：11-12轴、12-9轴交11-R轴处避难区及11-G轴交11-9轴、12-G轴交12-12轴前室处应设消防喷头。
4.10、11、12栋屋面未设置雨水溢流设施，违反GB50015-2003（2009年版）第4.9.8条。
5.SS-10图：喷淋管穿越35轴交W轴处排风井及41轴交F轴处送风井，违反GB50015-2003（2009年版）第3.6.5条。
6.地下室开关房设置自动喷淋违反GB50015-2003（2009年版），3.5.7条。
7.SS-14图：泡沫喷淋采用水成膜泡沫灭火剂与SS-02（修）中泡沫-喷淋灭火系统采用氟蛋白液上喷系统不一致。
|  | 暖通 |  | 1.D-TS-08.09图：加压送风风管穿过前室、车库不同防火等级区域时未做处理，违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.8条。 | 否
2.D-TS-07a图：排烟口标高2.8m，储烟仓底标高2.6m，当排烟口为底标高时，db值为0.2m,为中心标高时，db值为0.075m，排烟口最大排烟量计算错误，违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.14条。
3.1112-TS-02图：（1）位于人员活动区域的排风百叶底标高未大于2.5m,违反车库建筑设计规范JGJ100-2015第3.2.8条；（2）S-10轴处排烟井与送风井进风口距离小于20m，违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.5条第三点；（3）大于100㎡的商铺应设置排烟设施，进行完整的排烟设计。
4.10-TS-02图：（1）S1-9到S1-10之间排烟井与送风井进风口距离小于20m，违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.5条第三点；（2）大于100㎡的商铺应设置排烟设施，进行完整的排烟设计；（3）10-37轴排风百叶底标高未大于2.5m,违反车库建筑设计规范JGJ100-2015第3.2.8条。
5.9-TS-02图：物业管理用房自然排烟设计不完整，补充储烟仓高度，储烟仓内可开启外窗面积及是否需要设置手动开启装置等。
6 | 湛江鸿润花园 | 给排水 | SS-D-06 | 图纸比例1:150不对，应为1:200。图纸的字体以及标注均过小并且模糊，请检查调整。（共性问题，相关图纸请参照修改）。 | 否
|  |  | SS-D-11 | 应核实计算：L交36轴处的试水阀是否最不利点。
|  |  | SS-D-13 | 自动扶梯下部未有设置喷淋，应补充完善，以免违反强条。
|  | 建筑 | 建筑总图 | 登高扑救面范围内的裙房进深不应大于4m（北面中间核心筒处）GB50016-2014第7.2.1点第7.2.2点第7.2.3点 | 否
|  |  | 建筑s-01 | 8.15条更正为：所有窗台高度低于900的窗户（凸窗从凸窗台算起），需做安全防护且采用安全玻璃。（公建也应按900高） 参照DBJ15-30-2002第4.10.7条 | 否
|  |  | 建筑Js-36 | 女儿墙，露台栏杆，阳台栏杆，楼梯栏杆应满足“栏杆顶部的水平推力≥1.0kN/m”（中南标依据的是栏杆顶部的水平推力≥0.5kN/m的旧规范，已过时。立柱和预埋件是重要的建筑构件，关系人身安全，不应二次设计，退一步即使交给专业公司也应注明抗水平推力，防攀爬等要求）参照GB50009-2012第5.5.2条
|  | 电气 | DS-ZM-02 | 四.（三）.1.2）条中柴油发电机应在15秒内供电。请完善以免违反强条。参见《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.1.3条 | 否
|  |  | DS-ZM-13 | AL2箱家居配电箱未装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器，请完善以免违反强条。参见《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.3条
|  |  | 电气 | 建筑内疏散应急照明的地面最低水平照度应计算，（楼梯间、合用前室、走道、商业、地下室等处）并应符合规范要求。（计算中灯具应有光通量、功率、数量，计算的利用系数、维护系数、面积等参数）。请补充完善。参见《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）第10.3.2条
电气专业绿色建筑设计不完整，请补充完善电气专篇。（电气专篇表中的内容应在设计图纸或说明中表达。
|  | 勘察 |  | 1.漏盖审查机构审查章。住建部令第13号第三条 | 否
|  |  |  | 2.应对可液化土层提出防治措施的建议。《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制尝试规定（2010年版）》第8.0.6条 | 否
|  |  |  | 3.缺漏各钻孔岩芯照片。 GB 50021-2001（2009年版）第14.3.5条 | 否
|  | 结构 |  | 1.存在少设、漏设荷载问题。如：缺漏负二层地下室底板及相关荷载。缺漏地下水浮力荷载作用。4#楼第6~26层（标准层）荷载简图中，“景观阳台”部分楼面（如：2-3~2-6/2-G轴外侧）活荷载取值2.0kN/m2（<2.5kN/m2）偏小。以上仅举例，类似问题请自查修正，以免违反强条。参照GB50009-2012第3.1.2条，第5.1.1条 | 否
|  |  |  | 2.本工程基础设计等级为甲级，应补充地基变形验算；且同一结构单元同时采用PHC管桩、冲孔（旋挖）灌注桩（如：JG-DX-06），尚应估计其可能产生的差异沉降对上部结构的影响。DBJ 15-31-2016第3.0.2条、DBJ 15-92-2013第13.3.12条 | 否
|  |  |  | 3.计算书缺相关签名（非打印）。 | 否
7 | 城市海悦花园1-4号楼、10-17号楼及二期地下室 | 给排水 | D2-06、10 | 1.依据车道处的集水坑尺寸及水位线计算其有效容积，应大于潜水泵五分钟的出水量，并标注应采用双电源不间断供电。GB50788-2012第4.2.4条条文解释，GB50015-2019第5.2.40条 | 否
|  |  |  | 2.未见标注消防电梯基坑的尺寸及启停泵水位，设计深度不足，无法复核有效容积是否满足2立方的强条要求。 | 否
|  |  | 地下室灭火器平面 | 3.地下室平面灭火器的配置不足，多处均未能满足总说明中灭火器9米间距的要求、电气用房灭火器配置不足，如3#专用电房。图中注明“不足处按实际增加”并不能满足设计深度要求。GB50140-2005第5.2.2条 | 否
|  |  | D2-25 | 4.应补充二次供水设计说明中的强制性条文。 CJJ140-2010第3.0.8条，第4.0.1条，第10.1.11条，第11.3.6 条 | 否
|  |  | 01-08 | 1.本图首层的肉菜市场面积超300平方，该栋应定性为一类高层公共建筑，其室外消防流量取值（20L/S）不符合规范要求。（4#楼也不能算为商业网点的住宅 ） GB 50974-2014第3.3.2条。 | 否
|  |  |  | 2.本图中灭火器配置不足，请复核保护距离，其值不应超20米。GB50140-2005第5.2.2条 | 否
|  |  | 12-08 | 本图中的多处未见配置消火栓和灭火器，如托老所、垃圾房等，请复核以免违反强条。GB50974-2014第7.4.6条，GB50140-2005第5.2.1条 | 否
|  | 勘察 |  | 每幢高层建筑测试土层剪切波速的钻孔数量不得少于1个。1幢与2幢、12幢与13幢高层建筑间各仅设1个，不满足规范。GB50011-2010（2016年版）第4.1.3条 | 否
|  | 电气 |  | 1.DS-Z-1图中，说明三、3,柴油发电机组自动启动应在15S供电。请完善以免违反强条。 参GB51251-2017 第5.1.3条 | 否
|  |  |  | 2.DS-Z-3图中，应补充说明应急照明的蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间塔楼不小于30分钟+非火灾点亮时间；地下室不少于60分钟+非火灾点亮时间，附加的非火灾点亮时间，如无设计值，按最大值30分钟计。请完善以免违反强条。 参GB51309-2018第3.2.4.5条、第3.6.6条 | 否
|  |  |  | 3.DS-1-7等照明平面图中，未见楼梯间、前室、合用前室，首层大堂（前室）等处应急照明实际照度值计算或标示，实际照度计算值应大于等于标准值。请完善以免违反强条。 参GB50016-2014（2018年版）第10.3.2条 | 否
|  |  |  | 4.XD2-SM1图中，防火卷帘联动控制说明应按DBJ/T15-150-2018第4.9.4.3条补充电动汽车充电设施的地下车库防火单元内位于行车通道上的防火卷帘的控制要求，其控制要求与其他防火卷帘不同。火灾自动报警系统图及平面图上应单独标示，请完善。DBJ/T15-150-2018第4.9.4.3条 | 否
|  |  |  | 5.RD-09图中，排水泵应设剩余电流动作保护。请完善以免违反强条。 参GB/T 13955-2017第4.4.4.h）条 | 否
|  | 建筑 | 资料 | 1#建筑高度84.30m超过规划证允许建筑高度83.85m。 法规，《规划法》第三条 | 否
|  |  | 总图及共性问题 | 1.1～2#，11～14#、16#楼4户型大寒日无日照，不符合规范规定，是否符合当地规划部门规定，请复核。 GB50180-2018第4.0.9条 | 否
|  |  |  | 2.请复核3～4#、10～11#、14～17#楼建筑高度（含屋面构造层，算至屋面面层）是否超过100m，如超过请重复消防设计。GB50016-2014第A.0.1-2; 5.5.31条 | 否
3.节能设计应进行小区热环境设计部分，即小区“热岛强度、迎风面积比”及“户外场地遮阳覆盖率”的计算复核，请提供“住区热环境设计报告书”。 参JGJ286-2013第4.1.1条，JGJ286-2013第4.2.1条
4.SM-01第1.8条《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-50-2006已作废。 建质【2013】111号第13条
5.1～14#楼门窗表门窗说明最后一条引用《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009已作废。建质【2013】111号第13条
6.住宅所有防护栏杆、楼梯栏杆及靠墙扶手选用中南标是否满足现行荷载规范，请提供结构复核计算书，以免违反强条。 参GB50009-2012第5.5.2条
7.住宅墙身大样中扩窗栏杆选用中南标住所的荷载规范已经作废，各杆件断面尺寸是否满足新的荷载规范，请提供结构复核计算书，以免违反强条；且护窗栏杆自栏杆下部横杆算起不足900mm，不符合规范规定。 参GB5009-2012第5.5.2条，GB50096-2011第5.8.1条及条文说明。
8.1～14#16#楼阳台玻璃栏板Lb#（或La#）详图，15#17#楼阳台玻璃栏杆T14#详图，主立杆断面尺寸偏小，未提供结构计算书； 玻璃厚度取值未提供抗风压扩抗震结构验算等依据资料。 JGJ113-2015第7.2.6条
9.电梯层门漏标“耐火极限≮1.0h”。 GB5016-2014第6.2.9-5条
|  |  | 4#楼 | 1.建4-01,商业LT2梯间门1.40m范围设置台阶，不符合相关规定。 GA654-2006第7.5.2.7条 | 是
|  |  |  | 2.建4-02，S4-E×S4-8轴处封闭梯间排烟窗开启扇未设在梯间最高部位（梁下）,不符合规范规定。 GB51251-2017第3.2.1条 | 否
|  |  |  | 3.建4-02，S4-E×S4-8轴处梯间窗口与相邻房间窗口间距离≮1.0m。 GB5016-2014第6.4.1-1条 | 否
4.建4-02～03,二～三层核心筒前室与合用前室穿套布置，相当于仅设一个安全出口，不符合规范规定；建议设为三合一前室。 参 GB5016-2014第5.5.25条
|  |  | 10#楼 | 1.标准层1～2户型客厅阳台门缺立面详图，请复核客厅通风面积是否满足规范规定，以免违反强条。参JGJ75-2012第4.0.13条 | 否
|  |  |  | 2.建10-07，本工程核心筒剪刀楼梯间采用自然通风，梯间最高部位排烟窗C100120应设平开窗，本设计为固定窗不符合规范规定。（详见建筑附件8） GB51251-2017第3.2.1条 | 是
|  |  | 11#楼 | 核心筒合用前室外窗C250150请补充立面详图，复核排烟面积是否达到3.0m2的要求，以免违反强条。 参GB51251-2017第3.2.2条 | 否
|  |  | 12~13#楼 | 1.建12-01,13-1轴线无障碍专用卫生间门把手一侧应留400mm的墙面宽度；13号夹层平面，卫生间门前通道净宽不满足轮椅回转要求，无法使用，请复核。（详见建筑附件10） GB50763-2012第3.9.1-4条 | 否
|  |  |  | 2.核心筒合用前室外窗C250118请补充立面详图，复核排烟面积是否达到3.0m2要求，以免违反强条。 参GB51251-2017第3.2.2条 | 否
|  |  | 14#16#楼 | 1.16#楼标注层1户型主卧室外窗TC120185补充立面详图，复核主卧室通风面积是否满足规范规定，以免违反强条。 参JGJ75-2012第4.0.13条 | 否
|  |  |  | 2.建14-21（建16-21），Q2#详图，4F31F楼层卫生间隔墙下部砼翻边高度不足200mm，不符合规范规定。（详见建筑附件12） GB50209-2010第4.10.11条 | 否
|  |  | 15#17#楼 | 建15-QS1（建17-QS1），Q2#详图，2F楼层卫生间隔墙下部砼翻边高度不足200mm，不符合规范规定。（详见建筑附件13） GB50209-2010第4.10.11条 | 否
|  |  | 地下室 | 1.SM-03，地下室底板做法“底3-A”卷材防水层上应设50厚C20细石砼刚性防水层。（详见建筑附件14） | 否
|  |  |  | 2.地下室车库一~二层防火分区（含本次设计作到位的充电桩车位及预留充电桩车位）均应按2000m2进行防火分区（项目在广东地区，首先在执行国家标准的同时还应执行广东省地方标准，其次国家标注为“电动汽车分散充电基础设施”，地方标准为“电动汽车充电基础设施”，对住宅项目按100%设置充电设施或预留，已不属于“分散”设置充电设施，不应执行国标“电动汽车分散充电基础设施”标准）；图中“本次做到位的充电桩车位”与“预留充电桩车位”未区分表达。 DBJ/T15-150-2018第4.9.3条 | 否
|  |  |  | 3.地下室楼梯栏杆及采光井周围防护栏杆选用中南标11ZJ411依据的荷载规范已经作废，请复核各杆件断面尺寸是否满足现行荷载规范要求，提供结构复核计算书，以免违反强条。 参GB50009-2012第5.5.2条 | 否
|  |  | 地下室 | 4.地下一层；“本次做到位的充电桩车位”部分防火单元停车数量大于20辆，不符合规范要求。（详见建筑附件15） DBJ/T15-150-2018第4.9.3条 | 否
|  |  |  | 5.建D-20，4号坡道未注明适用于何种车辆，一般小型机动车无法使用（转弯半径不足，坡道宽度不足。坡道坡度大于10%，坡道两端未设缓坡）。（详见建筑附件16） | 否
|  |  | 绿建设计 | 控制项：第4.1.4条不满足（1~2#11~14#16#楼4户型大寒日无日照[位于日照分析图中红色区域]）；第8.1.2条不满足（构件隔声计算书外墙按“加气砼砌块”计算隔声量，与本设计外墙采用“砼实心砌块”不符，构件隔声结果错误计算结果不能作为佐证资料）；控制项不满足，绿建不达标。（详见建筑附件17） 控制项，DBJ/T15-83-2017第4.1.4条 | 否
|  |  | 人防地下室 | 1.人防设计文件项目负责人未由注册建筑担任，违反相关规定。（详见建筑附件18） 建设部令第167号第三十条 | 否
2.所有人防楼梯栏杆选用中南标11ZJ411依据的荷载规范已经作废，请复核各杆件断面尺寸是否满足现行荷载规范要求，提供结构复核计算书，以免违反强条。 参GB50009-2012第5.5.2条
3.第一~八防护单元（核6常6）口部“活门墙”（视为临空墙）厚度均应注明，且≮250mm；第九防护单元（核5常5）口部“活门墙”厚度应注明，且≮300mm。（详见建筑附件19） GB50038-2005第3.3.15条
4.“口部9-1”淋浴间应设“淋浴器，洗脸盆”，且均不少于4个。（详见建筑附件20） GB50038-2005第3.3.23-3条
|  | 结构 |  | 一、结构整体计算信息中存在以下问题，请查正，并校核相关结构构件设计：1.P2：Ⅲ类场地的地震动峰值加速度amaxⅢ未乘以场地地震动峰值加速度调整系数Fa=1.25,不满足标准要求，请修正(水平地震影响系数αmaxⅢ=0.08×1.25=0.10，请修改复核)。结构总说明图中设计基本地震加速度值、水平地震影响系数应修改为“0.125g、0.10”。（详见结构附件1） GB18306-2015第8.1条、附录表E | 否
|  |  |  | 2.高度>100m的高层建筑结构应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算。(3、4、14、16号楼) （详见结构附件2） JGJ3-2010第4.3.4条 | 否
|  |  |  | 二、建施-SM-01图说明5.3.2中“外墙(含防火墙、防火隔墙、楼梯间墙、分户墙)为普通砼实心砖，容重19 kN/m3”；结施-各栋-01a图说明9.1中“楼梯间隔墙、分户隔墙为蒸压加气砼砌块，容重10kN/m3”。结施图墙材类别、容重与建施不符，是否满足建施要求？建施、结施要求应一致，以免违反强条。部分墙体荷载不满足建施图要求，请全面查正，如：1号楼1-14轴线各层2.45m高200厚分户墙墙体荷载“8.0”。其余各栋存在相同问题。（详见结构附件3） 参见GB50009-2012第3.1.2条 | 否
|  |  |  | 三、地下室结施-02，未见工程桩应进行竖向承载力检测要求，请补充，以免违反强条。（详见结构附件4） 参见JGJ94-2008第9.4.2条 | 否
|  |  |  | 四、未见考虑第八防护单元专业队装备由-1层至地面通道人防设计、计算。（详见结构附件5） | 否
|  | 防排烟 |  | 说明应补充GB51251-2017第3.4.4条 | 否
8 | 悦璟湾花园 | 勘察 |  | 1.缺地基稳定性评价，不满足JGJ/T 72-2017第11.2.2条2款要求。 | 否
2.应补充基坑环境等级，详见《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T15-20-2016第3.2.1条。
|  | 结构 |  | 1.7栋8栋缺总体信息。 | 否
2.《危险性较大的分部分项工程情况的提示》图中应注明施工总荷载10kN/m2及以上、集中线荷载15kN/m2及以上的具体位置（人防地下室顶板存在这种情况）。
|  | 结构 | 其它 | 3.缺剪力墙稳定性验算简图。
|  | 建筑 |  | 1.幼儿园楼梯栏杆构造引用图集不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（2019版）要求。 | 否
|  | 建筑 | 总图 | 2.应补充14号配套商业与15号配套商业之间的防火间距。
|  |  | 幼儿园 | 3.第10-4轴及10-13轴交10-B轴至10-C轴，两个建筑出入口上方未按《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（2019版）第4.1.15条要求设置雨篷。且10-18轴至10-11轴交10-B轴出入口雨篷设置不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（2019版）第4.1.15条要求。
|  | 电气 |  | 1.地下室负二层照明平面图，人防区车道处的消防疏散照度不足，见GB50098-2009第8.2.1条规定，照度估算参考19D702-7第122页相关内容。 | 否
2.主要材料设备清单（图号DXS-D-07）及火灾自动报警系统图与平面图，液位仪应至少配置2输入模块用于高、低水位监视，见GB50974-2014第11.0.7条规定。
|  | 给排水 |  | 1.当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大距离大于GB50015-2019表4.6.3条的规定时，应在排出管上设清扫口。SS-1-1 | 否
2.连接6个及6个以上大便器的污水横支管应设置环形通气管，见GB50015-2019第4.7.3条。SS-10-7
|  | 暖通 |  | 1.NS-D-09，排烟系统P(Y)-D1-B1-20最右侧排烟口与墙的距离小于2倍当量直径，排烟口最大允许排烟量应折减。GB51251-2017第4.6.14条。 | 否
2.人防第三防护单元进风口部大样，空气放射性监测取样管应位于风管中心。GB 50038-2005第5.2.8条。
9 | 滨海御景花园B区9幢、10幢、11幢户型货量 | 建筑 |  | 住宅户门洞口宽健议1050，以保证户门净宽达到900。 | 否
|  | 电气 |  | 1.复核、住宅卫生间淋浴部分的上方不应设 普通照明灯具。 | 否
2.住宅卫生间天花宜预留排气扇百叶。
3.住宅卫生间大样图中宜表示局部等电位（LEM）端子箱的安装位置。
4.补充说明公共部分的楼梯间、电梯前室、走道安装的照明灯具照度及照明功率密度值规范要求，设计值应符合规范要求。
10 | 万合隆广场三期 | 勘察 |  | 1.补充钻孔放线引测点坐标及高程。 | 否
2.勘探点平面布置图缺地形图，或标示不清。
3.P15，“.....15.70m（1985国家高程）为本场地地下室抗浮设防水位”，本工程室外地坪标高约20.00m，设防水位与之差距较大。广东地区暴雨时易至基坑侧壁肥槽回填积水至室外地坪标高，从而引发地下室上浮或侧壁底板开裂事故，故一般抗浮设防水位取室外地坪标高，请复核。
4.地质剖面图宣附建筑基底（地下室底板底或基坑底）标高线。
|  | 结构 |  | 1.加气混凝土砌块墙体的洞口过梁支座长度不应小于300，图上标注240不足。 | 否
2.地下室外壁的受力纵筋，应锚入底板且应与底板受力的底筋有足够的搭接，以保证外层壁底支座符合计算嵌固端的假定，且保证外壁支座弯矩可靠传递。现《竖向构件详图一》图中标示未
3.剪力墙边缘构件的端柱，应按框架柱构造，有端柱箍筋未设加密，不符合规范要求。如：3、4幢23层及以上的YBZ12、YBZ13等。
4.跨高比不大于5的连梁，箍筋应全跨加密。有连梁未符合要求。如3、4幢23层及以上的KL407等。
|  | 建筑 |  | 1幢核心简中间分隔两个前室的防火门，只能朝一个方向开，则另一个方向的住户否法实现两个方向疏散，不符合《建规》第6.4.11.1条和《住宅设计规范》第6.2.5条。2、3、4幢问题相同。 | 否
|  | 电气 |  | 1.D-01:设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014应注明采用2018年版。 | 否
2.D-0-08:FAA1配电柜内不应设置双电源切换开关，请检查。
3.D-1-27:车坡道处应设置疏散照明。
4.D-2-01~04:未按审查意见要求将电表箱移到相应楼层。
5.住宅电气平面：电梯厅和楼梯间内的应急照明采用节能自熄开关控制。必须采取消防时应急点亮的措施。见GB50096-2011第8.7.5条。
6.DX-4-03:发电机房储油间内的报警设备应采用防爆型电器。
7.DF-26～28:人防密闭门、充电设备等处应设置接地端子，方便金属门框、设备金属外壳等就近接地。见GB50038-2005第7.6.3条第4点和DBJ/T15-150-2018第4.7.3条。
|  | 给排水 |  | 1.各楼层疏散楼梯间内设置的室内消火栓箱，火灾时不利于疏散。详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第6.4.1条第3款“楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物”的规定。其他图中同样问题请自查。 | 否
2.“水施-01-XT：1幢 给排水系统图”中，沉箱排水地漏排水口以下未设存水弯，与卫生间生活废水竖管连接不符合《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.3.10条第1款的规定。其他图中同样问题请自查。
3.缺住宅厨房、卫生间给排水放大图。
4.“水施-D-XT1：地下室给排水及消防系统图”中，连接湿式报警阀出口端的信号阀可不设。详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.2.7条的条文说明。
5.“水施-D-24：室内消防水泵大样图”和“水施-D-22：室外消防水泵房大样图”中，应复核浮球阀出水口最低点标高是否满足《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.3.6条第1款的规定。
|  | 暖通 | 暖通 | 地下室电气用房的通风系统设计不完善。 | 否
|  |  | 防排烟 | 1.地下车库排风（烟）风管穿越9～10轴弱电房隔墙，应设置排烟防火阀。（详GB51251-2017第4.4.10条）
2.住宅各避难间的自然通风外窗应满足GB51251-2017第3.2.2条规定。
3.加压送风系统应补充立管管径。
4.地下室发电机房面积超50m2，应设机械排烟系统。
5.应补充地下室封闭楼梯间的防烟方式。