坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡头区麻贯路南油四区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 坡头区麻贯路南油五区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 坡头区北山路兴海实业公司印刷厂 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 坡头区南调路南油迎宾馆 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 坡头区鸡嘴山路南海美食城 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 坡头区南调路南油小车服务车队 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 坡头区南调路南佳印刷厂 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 坡头区合作路南油文体中心 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 坡头区鸡嘴山路南油三区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 南海西部石油有限公司物业管理分公司 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 坡头区海湾南路6号大海湾海鲜酒楼 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 坡头区奥林匹克体育中心 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 湛江市坡头区麻斜街道张屋村 | 坡头区麻斜街道张屋村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 湛江市坡头区麻斜街道黄屋村 | 坡头区麻斜街道黄屋村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 湛江市坡头区南三镇田头村 | 坡头区南三镇田头村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 湛江市坡头区南三镇蓝田村委会 | 坡头区南三镇蓝田村委会供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 铁的结果不达标。 | 铁0.37mg/L(标准限值为0.3mg/L）。 | 1.铁不合格对健康无明显影响； 2.完善水处理工艺，确保提供的饮用水安全卫生。 |
| 17 | 湛江市坡头区南调街道大湾村 | 坡头区南调街道大湾村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标 。 |  |  |
| 18 | 湛江市坡头区福泽自来水有限公司 | 坡头区南调街道林口村委会供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，菌落总数结果不达标。 | 菌落总数1200CFU/ml(标准值为 500CFU/ml） | 煮开后方可饮用。 |
| 19 | 湛江市坡头区乾塘镇南寨村委会 | 坡头区乾塘镇南寨村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群的结果均不达标。 | 菌落总数1500CFU/ml(标准值为 500CFU/ml）、总大肠菌群8MPN/100ml(标准值为不得检出）、耐热大肠菌群8MPN/100ml(标准值为不得检出）。 | 煮开后方可饮用。 |
| 20 | 湛江市坡头区乾塘镇米稔村 | 坡头区乾塘镇米稔村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 湛江市坡头区坡头镇母塘村 | 坡头区坡头镇母塘村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 湛江市坡头区坡头镇坡山东村 | 坡头区坡头镇坡山东村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， PH结果不达标。 | 6.3(标准值为6.5-9.5）。 | PH不合格对健康无明显影响。 |
| 23 | 湛江市坡头区龙头镇叶东村 | 坡头区龙头镇叶东村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，菌落总数结果不达标。 | 菌落总数1500CFU/ml(标准值为 500CFU/ml）。 | 煮开后方可饮用。 |
| 24 | 湛江市坡头区龙头镇三城村 | 坡头区龙头镇三城村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，菌落总数结果不达标。 | 菌落总数1600CFU/ml(标准值为 500CFU/ml）。 | 煮开后方可饮用。 |
| 25 | 湛江市坡头区官渡镇岑屋垌村 | 坡头区官渡镇岑屋垌村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年1月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。