坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 1季度）

| - 序号 | - 监测点 - 地址 | 供水 单位 | - 采样单位 | - 检测单位 | - 检测时间 | - 监测指标 | - 检测结果 - 评价 | - 不达标指标的检测值 | - 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 坡头区麻贯路南油四区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年 1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 2 | - 坡头区麻贯路南油五区保安亭 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 3 | - 坡头区北山路兴海实业公司印刷厂 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 4 | - 坡头区南调路南油迎宾馆 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 5 | - 坡头区鸡嘴山路南海美食城 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 6 | - 坡头区南调路南油小车服务车队 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 7 | - 坡头区南调路南佳印刷厂 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 8 | - 坡头区合作路南油文体中心 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 9 | - 坡头区鸡嘴山路南油三区保安亭 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 10 | - 南海西部石油有限公司物业管理分公司 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 11 | - 坡头区海湾南路6号大海湾海鲜酒楼 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 12 | - 坡头区奥林匹克体育中心 | - 坡头区自来水有限公司 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 13 | - 湛江市坡头区麻斜街道张屋村 | - 坡头区麻斜街道张屋村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 14 | - 湛江市坡头区麻斜街道黄屋村 | - 坡头区麻斜街道黄屋村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 15 | - 湛江市坡头区南三镇田头村 | - 坡头区南三镇田头村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 16 | - 湛江市坡头区南三镇蓝田村委会 | - 坡头区南三镇蓝田村委会供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 铁的结果不达标。 | - 铁0.37mg/L(标准限值为0.3mg/L）。 | 1.铁不合格对健康无明显影响； 2.完善水处理工艺，确保提供的饮用水安全卫生。 |
| - 17 | - 湛江市坡头区南调街道大湾村 | - 坡头区南调街道大湾村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测，结果为所检指标均达标 。 |  |  |
| - 18 | - 湛江市坡头区福泽自来水有限公司 | - 坡头区南调街道林口村委会供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测，菌落总数结果不达标。 | - 菌落总数1200CFU/ml(标准值为 500CFU/ml） | - 煮开后方可饮用。 |
| - 19 | - 湛江市坡头区乾塘镇南寨村委会 | - 坡头区乾塘镇南寨村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测，菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群的结果均不达标。 | - 菌落总数1500CFU/ml(标准值为 500CFU/ml）、总大肠菌群8MPN/100ml(标准值为不得检出）、耐热大肠菌群8MPN/100ml(标准值为不得检出）。 | - 煮开后方可饮用。 |
| - 20 | - 湛江市坡头区乾塘镇米稔村 | - 坡头区乾塘镇米稔村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 21 | - 湛江市坡头区坡头镇母塘村 | - 坡头区坡头镇母塘村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 22 | - 湛江市坡头区坡头镇坡山东村 | - 坡头区坡头镇坡山东村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， PH结果不达标。 | - 6.3(标准值为6.5-9.5）。 | - PH不合格对健康无明显影响。 |
| - 23 | - 湛江市坡头区龙头镇叶东村 | - 坡头区龙头镇叶东村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测，菌落总数结果不达标。 | - 菌落总数1500CFU/ml(标准值为 500CFU/ml）。 | - 煮开后方可饮用。 |
| - 24 | - 湛江市坡头区龙头镇三城村 | - 坡头区龙头镇三城村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测，菌落总数结果不达标。 | - 菌落总数1600CFU/ml(标准值为 500CFU/ml）。 | 煮开后方可饮用。 |
| - 25 | - 湛江市坡头区官渡镇岑屋垌村 | - 坡头区官渡镇岑屋垌村供水工程 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2021年1月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。