湛环建〔2021〕76号

关于湛江110千伏河唇站扩建第二台主变工程

建设项目环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报送的《湛江110千伏河唇站扩建第二台主变工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 湛江110千伏河唇站位于湛江市廉江市河唇镇山背村东面的坡地，为户外常规布置变电站，2007年建成投运，围墙内占地面积为7832m2，现已建成1台40MVA主变压器（1#主变）及供排水等相关辅助设施。本项目仅在110kV河唇变电站内扩建1台40MVA主变（2#主变）和安装2×5Mvar电容器，无土建施工。扩建完成后，#1、#2主变同时为湛江市引调水工程提供电源保障。项目总投资为913万元，其中环保投资约为36万元。

项目代码：2104-440881-04-01-655331

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局廉江分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

- 三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）变电站设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）应落实施工期、营运期隔声降噪措施，防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（三）禁止雨天、夜间施工；划定施工边界，在一级饮用水源保护区边界设置围挡，施工区域限定在一级饮用水源保护区外；临时堆放于站内的材料、器具等用苫布覆盖，防止雨水冲刷；及时清运施工废料。

（四）严格落实环境风险防范和应急措施。进一步细化环境风险应急预案的有关内容，确保环境风险应急措施切实有效、环境风险管控到位；加强对事故应急池的清理维护，确保有足够容积暂存事故含油废水。

（五）生活污水经化粪池处理后定期清掏至河唇镇市政污水管网。

（六）生活垃圾交由环卫部门定期清运；废蓄电池、废变压器油等危险废物交有资质的单位处理处置，并建立管理台账、存档备查。

三、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、廉江分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2021年9月30日

抄送：湛江市生态环境局廉江分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市生态环境技术中心，核工业二七0研究所（由建设单位送达）。