附件1： 小型水库大坝安全监测修复项目设备清单

序号	水库名称	设备名称	数量	单位	备注
1	文部水库	太阳能板200W	2	块
太阳能板100W	3	块
GNSS（含北斗3模块）	1	台
2	新坡水库	渗流计	1	根
Lora节点（渗流量）	1	套
3	九斗水库	太阳能板100W	1	块
渗压计	3	根
Lora节点（渗压）	3	套
Lora节点太阳能板	3	套
测压管保护箱	3	个
4	迈克水库	太阳能板200W	2	块
渗压计	1	根
Lora节点（渗压）	1	套
Lora节点太阳能板	3	套
测压管保护箱	1	个
5	官节僚水库	Lora节点太阳能板	1	套
6	黄定水库	太阳能板200W	2	块
7	罗马坛水库	测压管保护箱	1	个
8	那卜水库	测压管保护箱	2	个
9	安装调试
1	项
10	系统联调
1	项

参数要求

一、太阳能板200W

最大功率（Pmax） 200W

最佳工作电压（Vmp） 34.8V

最佳工作电流（Imp） 5.75A

开路电压（Voc） 43.5V

短路电流（Isc） 5.92A

短路电流温度系数 ((0.065±0.015)%/℃

开路电压温度系数 -(80±10) mV/℃

峰值功率温度系数 -(0.5±0.05) %/℃

NOCT 47±2℃

工作温度 -40℃至85℃

最大系统电压 1000V DC

输出功率公差 ±3%

电池片 单晶硅电池晶片

电池片数量 64片

外形尺寸 1640×670×35mm

重量 13.5kg

二、太阳能板100W

最大功率（Pmax） 100W

最佳工作电压（Vmp） 19.4V

最佳工作电流（Imp） 5.25A

开路电压（Voc） 22.7V

短路电流（Isc） 5.56A

短路电流温度系数 ((0.065±0.015)%/℃

开路电压温度系数 -(80±10) mV/℃

峰值功率温度系数 -(0.5±0.05) %/℃

NOCT 47±2℃

工作温度 -40℃至85℃

最大系统电压 500V DC

输出功率公差 ±3%

电池片 单晶硅电池晶片

电池片数量 33片

外形尺寸 1000×540×30mm

重量 6.5kg

三、GNSS（含北斗3模块）

①外观

一体化设计，内置抗多路径效应大地型扼流圈天线。

②工作环境

a.工业等级：IP68。

b.工作温度：-40°C～+75°C。

c.存储温度：-40°C～+85°C。

d.湿度：99%无冷凝。

③卫星系统

兼容以下卫星系统，支持北斗三代新技术点，允许同时跟踪12颗卫星能力。

GPS：L1C/A，L1C，L1P，L2C，L2P，L5。

GLONASS：G1P1，G1OC，G2OC，G2P2，G3OC。

BDS：B1I，B2I，B3I，B1C，B2a，B2b，ACEBOC。

Galileo：E1，E5a，E5b，ALTBOC，E6。

QZSS：L1C/A，L1C，L2C，L5，LEX。

SBAS：L1，L5。

④▲监测精度（需提供第三方检测报告，并加盖供应商公章）

平面：±2.5mm + 0.5ppm(RMS)；高程：±5mm + 0.5ppm(RMS)。

⑤▲ RTK定位精度（需提供第三方检测报告，并加盖供应商公章）

平面：±8mm + 1ppm(RMS)；高程：±15mm + 1ppm(RMS)。

⑥差分数据格式

RTCM 3.2。

⑦数据更新率

5Hz（最高50Hz）。

⑧系统配置

a.操作系统：Linux。

b.存储空间：32GB可拓展512G存储或满足一个月的监测数据。

⑨通讯

a.无线通讯：支持5G/4G/3G、WIFI。

b.有线通讯：支持RS485、RJ45输出。

c.其他：支持WIFI/ NB-IOT /LoRa通讯。

d.远程控制：支持远程配置、诊断，定位跟踪。

⑩电气性能

a.电池容量：≥10200mAh锂电池，支持连续工作30小时以上。

b.电压输入：9-28V输入。

c.电压读取：支持读取外接电源电压。

⑪ 解算方式

a.解算方式：支持接收机本地解算、服务器后台解算和RTK实时解算。

b.解算频次：1-10分钟静态解算输出。

四、渗流计

① 外观

水下传感器应采用耐压、耐腐蚀的材料做外壳；吹气引压管应采用耐压、耐腐蚀、密封性好的材料制作；采用空气作为测量介质的气泡式水位计，应对空气介质进行干燥。

② 工作环境

水下装置的防水密封程度要求在1.5倍测量范围的条件下保压1h不漏水、不变形。

满足在0℃～+40℃环境温度。

③ 精度及量程

表3 渗流计精度要求

监测项目	监测精度
渗流量	±10%满量程
▲量水堰堰上水头	±1mm
五、Lora节点（渗流量）

a.工作频段：148MHz～173.5MHz；

b.供电电压：3.7VDC；

c.锂电池容量：8000mAh；

d.太阳能板功率：0.8W；

e.▲通信距离：约 2000m（测试条件：晴朗，空旷，最大功率，天线增益 5dBi，高度大于 2m，空速1.2kbps）；（需提供第三方检测报告，并加盖供应商公章）

f.发射功率：26.7～28.4dBm；

g.休眠电流：≤1mA；

h.工作电流：≤50mA；

i.通讯方式：RS-485串口通讯；

j.工作温度：-10 ～ +65℃；

k.相对湿度：≤ 95%（40℃）；

l.储存温度：-40℃～+75℃。

六、渗压计

① 主要参数

表4 渗压计主要参数

指标	值
测量范围/MPa	0～0.1、0～0.35、0～0.6、0～0.7、0～1.0、0～2.5、0～3.5、0～4.0、0～6.0、0～8.0、0～10
温度测量范围/℃	-40℃～+80℃
分辨率k	0.025%F.S
▲拟合/端基精度	0.1%F.S/0.5%F.S
灵敏度	±0.1℃
测温精度	±0.5℃
修正系数b	0.10KPa/℃
耐水压	测量范围1.5倍
绝缘电阻	≥50MΩ
外形尺寸	直径/mm	18～60
长度/mm	20～150
② 工作环境条件

工作环境应满足下列要求：

a.能在0℃～40℃的环境温度下正常工作；

b.能在其测量水压下正常工作。

③ 外观

孔压计各部分应连接牢固，表面应进行防腐处理，不应有锈斑及划痕，引出的电缆、护套应无损伤。

④ 压力性能参数

a.不重复度应不大于0.5%FS。

b.迟滞应不大于1.0%FS。

c.非直线度应不大于2.0%FS。

d.综合误差应不大于2.5%FS。

⑤ 防水密封性

a.在1.2倍满量程压力的水中连续工作2h，应无渗漏。

b.在0℃～40℃的范围内，温度影响应不大于每摄氏度下额定频率的0.04%。

⑥ 测温误差

具有测温功能的孔压计其测温误差应不大于0.5℃。

⑦ 绝缘性能

孔压计的测量电路（芯线不接地）与密封壳体之间的绝缘电阻应不小于50MΩ。

⑧ 压力过范围限

应能承受其满量程1.2倍的压力，当压力恢复至正常测量范围后，其性能应满足压力性能的要求。

七、Lora节点（渗压）

① 渗压

a.工作频段：148MHz～173.5MHz；

b.供电电压：3.7VDC；

c.锂电池容量：10000mAh；

d.太阳能板功率：1.2W；

e.▲通信距离：约 2000m（测试条件：晴朗，空旷，最大功率，天线增益 5dBi，高度大于 2m，空速1.2kbps）；（需提供第三方检测报告，并加盖供应商公章）

f.发射功率：26.7～28.4dBm；

g.休眠电流：≤1mA；

h.工作电流：≤50mA；

i.通讯方式：RS-485串口通讯；

j.工作温度：-10 ～ +65℃；

k.相对湿度：≤ 95%（40℃）；

l.储存温度：-40℃～+75℃。

八、Lora节点太阳能板

1.规格：≥10W（满足设备正常运行）；

2.材质：单晶硅太阳能板；

3.封装形式：高透钢化玻璃层压；

4.最佳工作电压：17.0±0.5（VMPP）；

5.最佳工作电流：0.59±0.2（IMPP）；

6.短路电流：0.65±0.2（IPMM）；

7.开路电压：21.0±0.5（VOC）；

8.绝缘强度：≥100MΩ；

9.耐压：AC500V，DC500V；

10.抗风强度：60m/s。

11.通信标准及频段：410MHz - 441MHz，1000KHz步进，默认433MHz

12.室内/市区通信距离：1km

13.户外/视距通信距离：3.5km

14.发射功率：20dBm（100mW）

15.灵敏度：-140dBm

16.通讯接口：1路RS485串口通讯，标准Modbus RTU通信协议；

九、测压管保护箱

材质不锈钢，,长500*宽500*高100厚1.0。内含适配设备的不锈钢底板。